Монтаж  рентгенозащитных ставней:

Рентгенозащитные ставни, по сравнению с обычными металлическими ставнями имеют значительный вес и достигают до 350кг в зависимости от размера, типа открывания и свинцового эквивалента защиты. Монтаж осуществляется только на готовые, по своей жесткости, проемы.  Стены должны быть желательно из полнотелого кирпича, толщиной не меньше чем в половину кирпича, из бетона или из других крепких цементных блоков. Если подоконник применяют как основу для ставней, он усиливается с помощью создания металлического каркаса из уголка, данный каркас крепят к полу и к потолку. Все стены обязательно проверяются монтажниками на прочность материала, из которого они сделаны! Короб выставляют по уровню и крепят к стене, забивая в нее арматуру, далее приваривают арматуру к коробу ставней, вверх короба также крепят к проему. Необходимо учитывать, что со стороны петель, из-за большой нагрузки, требуется усиленное крепление, которое можно получить с помощью дополнительных жгутов арматуры. Расстояние между коробом и стеной защищают рентгенозащитным наличниками, рентгенозащитным гипсокартонном, обычным штукатурным цементным раствором или используют штукатурный раствор из баритового концентрата.

Монтаж рентгенозащитных ставней может производиться Заказчиком самостоятельно, а также производиться силами Поставщика, данная услуга сопровождается выдачей акта выполненных работ, акта скрытых работ.

.